**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 包头市资盛民爆器材有限责任公司 |
| 地址 | 包头市石拐区猫兔塔 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2021年9月29日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、沈国强、黄全胜、刘万荣 | |
| 存在问题 | 1. 库区消防室无照明，消防水带破损未及时更换，消防系统人员操作不熟练； 2. 库房巡查人员与值班室无通讯应急报警措施； 3. 人工手推车与地面接触无防护措施，易产生火花； 4. 生产安全事故应急预案未按新要求进行修订，安全生产责任制需进一步完善； 5. 无危险品流向登记制度、应急管理、危险岗位作业人员管理制度。 | |
| 整改意见 | 1.库区消防室增加照明，消防水应及时更换，消防系统人员操作加强培训；  2.库房巡查人员与值班室应保持通讯畅通；  3.人工手推车与地面接触应进行防护；  4.生产安全事故应急预案应进行修订，安全生产责任制需进一步完善；  5.增加危险品流向登记制度、应急管理、危险岗位作业人员管理制度。 | |
| 整改时限 | 请包头市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月20日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |

**执法检查结果记录表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 抽查对象 | 名称 | 包钢白云鄂博铁矿化工厂 |
| 地址 | 包头市白云矿区矿山路16号 |
| 抽查内容 | 民用爆炸物品生产销售企业安全检查 | |
| 抽查日期 | 2021年9月30日 | |
| 抽查人员 | 张宏、卢岩、沈国强、黄全胜、刘万荣 | |
| 存在问题 | 1.跌落开关和变压器无防护栏；  2.亚硝酸钠出入库领用人员未签字确认；  3.叉车未配置灭火器，防火帽未关闭，混装车卫生较差；  4.1号乳胶机制生产车间卸油点要进行封闭，路面需硬化并做防火隔离；  5.1号乳胶基质生产车间水相罐搅拌器减速机油污未及时清理；  6.安全生产责任制未按新《安全生产法》要求进行修订。 | |
| 整改意见 | 1.跌落开关和变压器增加防护栏；  2.亚硝酸钠出入库领用人员应签字确认；  3.叉车应配置灭火器，防火帽及时关闭，混装车卫生定期清理；  4.1号乳胶机制生产车间卸油点要进行封闭，路面需硬化并做防火隔离；  5.水相罐搅拌器减速机油污应及时清理；  6.安全生产责任制应按新《安全生产法》要求进行修订。 | |
| 整改时限 | 请包头市民爆行业主管部门督促检查对象针对上述问题和整改意见，尽快制定治理方案，实现隐患排查治理闭环管理，并于2021年10月20日前将治理情况报工信厅民爆处。 | |